## Foglio1
Allegato 3- DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: Richiesta di preventivo per i lavori di installazione di un impianto di spegnimento automatico ad aerosol all'interno del deposito caldo della Medicina Nucleare presso l’Ospedale F. Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova. Comm. IOV3058. CIG Z8639A03ED
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….……………………………...……………………………………………………….
nato/a a ………...……………………….………………………………...……………………... il …………………………………………………………………...……...…
in qualità di …………………..…………………………………………..………………………………………………………………………….……………………………….
della Ditta..……..……………………....……………………..…………………………………………………………………………………….………………………………
con sede legale in…….……………...………………….……...…. Via ……………………...…………………………………………………………...…………………...
codice fiscale ……………….………………….……………..…………..……; partita IVA …………….………….………………………………………..…...….....……..
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
impegnandosi a mantenere l'offerta fissa ed irrevocabile per 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
Descrizione prodotto offerto | U.M. | Q.Tà | Prezzo unitario offerto IVA esclusa (in cifre) | Importo totale Iva esclusa | IVA
Fornitura e posa in opera di Centrale di rilevazione fumi e spegnimento conforme norma EN 12094-1 comprensiva di: • batterie 2x17ah • alimentazione elettrica in derivazione da quadro; • taratura, collaudo e messa in funzione del sistema; • redazione manuale di uso e manutenzione del sistema; Il tutto compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. | a corpo | 1
Fornitura e posa in opera di Rilevatori Ottici di fumo compreso: • base di fissaggio e collegamento • punto di alimentazione singolo in derivazione dalla centrale realizzato con appositi cavi modello FG4OHM1 di adeguate sezioni in base alla distanza posti entro cavidotti; • collegamento, taratura e collaudo; Il tutto compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad. | 2
Fornitura e posa in opera di Pannello ottico e luminoso indicante L’ALLARME INCENDIO e LO SPEGNIMENTO IN CORSO compreso: · base di fissaggio e collegamento; · punto di alimentazione singolo in derivazione dalla centrale realizzato con appositi cavi modello FG4OHM1 di adeguate sezioni in base alla distanza posti entro cavidotti; · collegamento, taratura e collaudo; il tutto compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad. | 2
Fornitura e posa in opera di barilotto di AEROSOL completo di attuatore a scarica e staffa di fissaggio compreso: · punto di alimentazione singolo in derivazione dalla centrale realizzato con appositi cavi FG4OHM1 di adeguate sezioni in base alla distanza posti entro cavidotti; · collegamento, taratura e collaudo; · spia di prova per valutazioni elettrostatiche a correnti indotte; Il tutto compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad. | 2
Fornitura e posa in opera di contatto REER per segnalazione stato porta ingresso BUNKER compreso: · punto di alimentazione singolo in derivazione dalla centrale realizzato con appositi cavi FG4OHM1 di adeguate sezioni in base alla distanza posti entro cavidotti; · collegamento, taratura e collaudo; Il tutto compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad | 1
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale di inibizione scarica AEROSOL compreso: · punto di alimentazione singolo in derivazione dalla centrale realizzato con appositi cavi FG4OHM1 di adeguate sezioni in base alla distanza posti entro cavidotti; · collegamento, taratura e collaudo; Il tutto compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad. | 1
Intervento di modifica dei cablaggio della Centrale di spegnimento al fine di “estrarre” i contatti Normalmente Aperti da portare alla centrale di rilevazione fumi esistente. Ed in particolare: · contatto NO Presenza Rete; · contatto NO Guasto generale; · contatto NO Allarme. Escluso l’intervento di collegamento fisico e programmazione della centrale di rilevazione fumi esistente. Il tutto compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad. | 30
Impianto elettrico dorsale a corredo dell’impianto di spegnimento costituito da: · fornitura e posa in opera di linea elettrica di alimentazione della centrale di spegnimento in partenza dal quadro generale e transitante entri i canali elettrici esistenti con cavo del tipo FG16OM16 3G 2,5 mm²; · apertura e successiva richiusura dei pannelli del controsoffitto esistente al fine di consentire il passaggio della linea lettrica, compresa la pulizia del corridoio a seguito dell’intervento; · inserimento in quadro elettrico di interruttore magnetotermico differenziale 2P 10Amp. 10kA Idn 0,03Amp. Compresa la modifica del cablaggio e delle morsettiere; · collegamento elettrico della linea di alimentazione. Il tutto fornito con ogni onere ed accessorio per dare il lavoro fino a regola d’arte. (NOTA INTERVENTO DA ESEGUIRE PREVIA MESSA FUORI SERVIZIO DEL QUADRO ELETTRICO E IN COLLABORAZIONE CON I TECNICI MANUTENTORI E DELLA DURATA MASSIMA DI 2 ORE) | a corpo | 1
Oneri per la sicurezza imputabili alle lavorazioni
€
Dichiara che inclusi in tale offerta devono considerarsi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (DUVRI), pari a Euro 100,00
Dichiara di aver preso conoscenza della natura delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione del contratto, delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di ritenere i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta presentata.Dichiara altresì, che i prezzi si intendono omnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti di gara.
______________, lì _______________________
La presente offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari. a) In caso di RTI, GEIE, e Consorzi ordinari, già costituiti, la presente offerta dovrà essere firmata, a pena di esclusione, dall’impresa Capogruppo/mandataria. b) In caso di RTI, GEIE, e Consorzi ordinari, non ancora costituiti, la presente offerta dovrà essere firmata, a pena di esclusione, da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti). c) In caso di Consorzi, la presente offerta dovrà essere firmata, a pena di esclusione, dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici dell’appalto.